**Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-2Аi служит для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в атмосфере помещений и оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа.**
*Сигнализатор предназначен для применения в жилых одно- и многоквартирных домах, дачах, коттеджах, во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и коммунально-бытовых помещений, где газ используется для отопления и приготовления пищи.*
Сигнализаторы могут применяться как в составе систем автоматического контроля загазованности типа САКЗ-МК®-2-1Аi, так и самостоятельно.
Сигнализатор СЗ-2Аi способен управлять импульсным электромагнитным запорным клапаном типа КЗЭУГ-А и КЗЭУГ-Б, контролировать исправность электромагнита клапана и соединительного кабеля. При отключении электропитания клапан останется открытым.
Сигнализатор способен автоматически определять наличие подключенных устройств (например, клапана или другого сигнализатора).

**Тип сигнализаторов: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с двумя фиксированными порогами сигнализации.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра или характеристики** | **значение для СЗ–2–2Аi** |
| Концентрация СО, вызывающая срабатывание сигнализатора по уровням «Порог 1″/»Порог 2», мг/м3 | 20/100 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора по уровням «Порог 1″/»Порог 2», мг/м3 | ±5/ ±25 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 60 |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 30 |
| Напряжение питания (с адаптером питания, от сети переменного тока частотой (50±1) Гц), В | 230±23 |
| Напряжение питания (от внешнего источника постоянного тока), В | 5,0±0,2 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,0 |
| Габаритные размеры (без адаптера питания), мм, не более | 90 х 58 х 32 |
| Масса, кг, не более | 0,1 |